## Folha 1
IOR014 | m | Protecção passiva contra incêndios de estrutura metálica, com placas de gesso laminado. Sistema "PLACO".
Sistema de protecção passiva contra incêndios de viga de aço HEA 100, protegida nas suas 4 faces e com uma resistência ao fogo de 15 minutos, sistema "PLACO", através de recobrimento com placas de gesso laminado Placoflam, fixadas com clipes e perfis metálicos. Inclusive fixações, parafusos e massa e fita para o tratamento de juntas.
Unitário |  |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt12plk010gfncc |  |  | m² | Placa de gesso laminado DF / EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / com os bordos longitudinais afinados, Placoflam PPF 13 "PLACO", formada por uma alma de gesso de origem natural embutida e intimamente ligada a duas lâminas de cartão forte, reforçada pela inclusão na massa de fibra de vidro de fio curto não tecido para melhorar a sua coesão a temperaturas altas. |  | 1.123 |  | 6.95 | 7.8
mt12ple200a |  |  | Ud | Clipe de aço galvanizado, Fuego "PLACO", de 60x60x48 mm. |  | 15 |  | 1.03 | 15.45
mt12plp010 |  |  | m | Perfil de aço galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 45x16 mm de secção e 0,6 mm de espessura, para a realização de revestimentos interiores autoportantes e tectos, segundo EN 14195. |  | 4 |  | 1.65 | 6.6
mt12plt010a |  |  | Ud | Parafuso auto-roscante TTPC 25 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 25 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso laminado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. |  | 50 |  | 0.01 | 0.5
mt12plt010c |  |  | Ud | Parafuso auto-roscante TTPC 35 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 35 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso laminado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. |  | 25 |  | 0.02 | 0.5
mt12plm012gj |  |  | kg | Massa de presa em pó PR Multi "PLACO"; Euroclasse A1 de reacção ao fogo, segundo NP EN 13501-1, intervalo de temperatura de trabalho de 5 a 30°C, segundo EN 13963. |  | 2 |  | 1.6 | 3.2
mt12plj030 |  |  | m | Fita autocolante de malha de fibra de vidro, "PLACO", para reforço de juntas. |  | 8 |  | 0.08 | 0.64
mo053 |  |  | h | Oficial de 1ª montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.365 |  | 25.32 | 9.24
mo100 |  |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. |  | 0.365 |  | 24.04 | 8.77
|  |  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 52.7 | 1.05
Custo de manutenção decenal: 18,92€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 53.75
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  |  | 162010 |  | 1122010 |  |  | 3/4
Placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 14195:2005 |  |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  |  | 3/4
Elementos de armação metálica para sistemas em placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 13963:2005 |  |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  |  | 3/4
Materiais de vedação para placas de gesso — Definições, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho